## Super-8 Compact
THERMRAD SUPER-8 COMPACT WARMTE AFGIFTE IN WATT VOLGENS EN442 MET BOVEN- EN ZIJPLATEN
versie 01/05/22
Type | [8 empty] | Type 11 (PK) | [6 empty] | Type 20 (PP)
Hoogte | [9 empty] | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |  |  |  |  | 600 | 700 | 900
Watt / m bij | 75/65/20 | [8 empty] | 524 | 666 | 802 | 934 | 1063 | 1312 |  |  |  |  | 1026 | 1168 | 1437 |  | ∆T over2 | 59.4403
n-coefficient | [9 empty] | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | 1.3 | 1.3 | 1.32 |  | ∆T over1 | 49.8329
special coefficients
Gewicht (kg/m) | [9 empty] | 8.69 | 11.66 | 14.68 | 17.74 | 20.84 | 27.18 |  |  |  |  | 26.4 | 30.78 | 39.84
Water inhoud (l/m) | [9 empty] | 2.18 | 2.49 | 2.82 | 3.18 | 3.56 | 4.42 |  |  |  |  | 6.26 | 7.13 | 8.79
Type |  |  |  |  | Type 21 (PKP) |  |  |  | Type 22 (PKKP) | [6 empty] | Type 33 (DKEK)
Hoogte |  |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900
Watt / m bij | 75/65/20 |  | 755 | 953 | 1141 | 1322 | 1499 | 1841 | 689 | 942 | 1202 | 1449 | 1683 | 1907 | 2326 | 975 | 1334 | 1700 | 2048 | 2379 | 2696 | 3297
n-coefficient |  |  | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.3098 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.2998 | 1.29 | 1.3 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34
special coefficients
Gewicht (kg/m) |  |  | 13.87 | 18.62 | 23.45 | 28.36 | 33.35 | 43.55 | 12.67 | 16.27 | 21.99 | 27.78 | 33.63 | 39.55 | 51.59 | 19.6 | 24.44 | 33.04 | 41.77 | 50.61 | 59.58 | 77.88
Water inhoud (l/m) |  |  | 3.5 | 4.42 | 5.33 | 6.22 | 7.09 | 8.77 | 2.67 | 3.55 | 4.47 | 5.38 | 6.27 | 7.14 | 8.84 | 4 | 5.29 | 6.71 | 8.07 | 9.39 | 10.65 | 13.02
Warmte afgifte bij:
Aanvoer | 75 | ° C
Retour | 65 | ° C
Kamer temp | 20 | ° C
Delta T over 2 | 49.8329 | ° C
Delta T over 1 | 49.8329 | °C
[5 empty] | 75 | 65 | 20 | WARMTE AFGIFTE IN WATT VOOR ALLE MODELLEN
| Type |  | Type 10(P) | [5 empty] | Type 11 (PK) | [6 empty] | Type N20(PP)
| Hoogte >> |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900
<<< Lengte >>> | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <<< Lengte >>>
| 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.8 | 0 | 425.2 | 524.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 333 | 401 | 467 | 531.5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.5
| 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.4 | 399.6 | 481.2 | 560.4 | 637.8 | 787.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.6 | 0 | 862.2
| 700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.2 | 561.4 | 653.8 | 0 | 918.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.2 | 532.8 | 641.6 | 747.2 | 850.4 | 1049.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.8 | 0 | 0
| 900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.4 | 721.8 | 840.6 | 0 | 1180.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 666 | 802 | 934 | 1063 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.6 | 882.2 | 1027.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.8 | 799.2 | 962.4 | 1120.8 | 1275.6 | 1574.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.6 | 932.4 | 1122.8 | 1307.6 | 1488.2 | 1836.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.4 | 1065.6 | 1283.2 | 1494.4 | 1700.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.2 | 1198.8 | 1443.6 | 1681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 1332 | 1604 | 1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152.8 | 1465.2 | 1764.4 | 2054.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257.6 | 1598.4 | 1924.8 | 2241.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362.4 | 1731.6 | 2085.2 | 2428.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467.2 | 1864.8 | 2245.6 | 2615.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 1998 | 2406 | 2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Type |  | Type 21 (PKP) | [5 empty] | Type 22 (PKKP) | Type 22 (PKKP) | [5 empty] | Type 33 (DKEK) | Type 33 (DKEK)
| Hoogte >> |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900
<<< Lengte >>> | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <<< Lengte >>>
| 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.6 | 0 | 762.8 | 930.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318.8
| 500 |  | 377.5 | 476.5 | 570.5 | 661 | 749.5 | 920.5 | 0 | 471 | 601 | 724.5 | 841.5 | 953.5 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 1189.5 | 1348 | 1648.5
| 600 |  | 0 | 571.8 | 684.6 | 793.2 | 899.4 | 1104.6 | 0 | 565.2 | 721.2 | 869.4 | 1009.8 | 1144.2 | 1395.6 | 0 | 0 | 1020 | 1228.8 | 1427.4 | 1617.6 | 1978.2
| 700 |  | 0 | 667.1 | 798.7 | 925.4 | 0 | 1288.7 | 0 | 0 | 841.4 | 1014.3 | 1178.1 | 1334.9 | 1628.2 | 0 | 0 | 0 | 1433.6 | 0 | 0 | 2307.9
| 800 |  | 0 | 762.4 | 912.8 | 1057.6 | 1199.2 | 1472.8 | 551.2 | 753.6 | 961.6 | 1159.2 | 1346.4 | 1525.6 | 1860.8 | 780 | 1067.2 | 1360 | 1638.4 | 1903.2 | 2156.8 | 2637.6
| 900 |  | 0 | 857.7 | 1026.9 | 1189.8 | 0 | 1656.9 | 0 | 0 | 1081.8 | 1304.1 | 1514.7 | 1716.3 | 2093.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2967.3
| 1000 |  | 755 | 953 | 1141 | 1322 | 1499 | 1841 | 689 | 942 | 1202 | 1449 | 1683 | 1907 | 2326 | 975 | 1334 | 1700 | 2048 | 2379 | 2696 | 0
| 1100 |  | 0 | 0 | 1255.1 | 1454.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322.2 | 1593.9 | 1851.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2252.8 | 0 | 0 | 0
| 1200 |  | 0 | 1143.6 | 1369.2 | 1586.4 | 1798.8 | 0 | 826.8 | 1130.4 | 1442.4 | 1738.8 | 2019.6 | 2288.4 | 2791.2 | 1170 | 1600.8 | 2040 | 2457.6 | 2854.8 | 0 | 3956.4
| 1300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1400 |  | 1057 | 1334.2 | 1597.4 | 1850.8 | 2098.6 | 0 | 964.6 | 1318.8 | 1682.8 | 2028.6 | 2356.2 | 2669.8 | 0 | 1365 | 1867.6 | 2380 | 2867.2 | 3330.6 | 0 | 0
| 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1600 |  | 0 | 1524.8 | 1825.6 | 2115.2 | 0 | 0 | 1102.4 | 1507.2 | 1923.2 | 2318.4 | 2692.8 | 3051.2 | 0 | 1560 | 2134.4 | 2720 | 3276.8 | 3806.4 | 0 | 0
| 1800 |  | 0 | 1715.4 | 2053.8 | 2379.6 | 0 | 0 | 1240.2 | 1695.6 | 2163.6 | 2608.2 | 3029.4 | 0 | 0 | 1755 | 2401.2 | 3060 | 3686.4 | 0 | 0 | 0
| 2000 |  | 1510 | 1906 | 2282 | 0 | 0 | 0 | 1378 | 1884 | 2404 | 2898 | 3366 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2200 |  | 0 | 2096.6 | 2510.2 | 0 | 0 | 0 | 1515.8 | 2072.4 | 2644.4 | 3187.8 | 3702.6 | 0 | 0 | 2145 | 2934.8 | 3740 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2400 |  | 0 | 2287.2 | 2738.4 | 0 | 0 | 0 | 1653.6 | 2260.8 | 2884.8 | 3477.6 | 4039.2 | 0 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 4915.2 | 0 | 0 | 0
| 2600 |  | 0 | 2477.8 | 2966.6 | 0 | 0 | 0 | 1791.4 | 2449.2 | 3125.2 | 3767.4 | 4375.8 | 0 | 0 | 2535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2800 |  | 0 | 2668.4 | 3194.8 | 0 | 0 | 0 | 1929.2 | 2637.6 | 3365.6 | 4057.2 | 4712.4 | 0 | 0 | 2730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3000 |  | 0 | 2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2067 | 2826 | 3606 | 4347 | 5049 | 0 | 0 | 2925 | 4002 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0

## Super-8 Plateau
THERMRAD SUPER-8 PLATEAU WARMTE AFGIFTE IN WATT VOLGENS EN442 MET BOVEN- EN ZIJPLATEN
versie 01/05/22
Type | [8 empty] | Type 11 (PK)
Hoogte | [8 empty] | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900
Watt / m bij | 75/65/20 | [9 empty] | 539 | 649 | 784 | 861 | 1063 | [8 empty] | ∆T over2 | 59.4403
n-coefficient | [10 empty] | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | [8 empty] | ∆T over1 | 49.8329
special coefficients
Gewicht (kg/m) | [10 empty] | 16.47 | 20.01 | 24.15 | 27.49 | 43.83
Water inhoud (l/m) | [10 empty] | 2.5 | 2.84 | 3.32 | 3.57 | 4.4
Type |  |  | Type 21 (PKP) | [5 empty] | Type 22 (PKKP) | [6 empty] | Type 33 (DKEK)
Hoogte |  |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900
Watt / m bij | 75/65/20 |  | 686 | 865 | 1033 | 1187 |  | 1612 | 641 | 875 | 1101 | 1314 | 1515 | 1708 | 2071 | 983 | 1236 | 1532 | 1822 | 2110 |  | 2992
n-coefficient |  |  | 1.32 | 1.31 | 1.3 | 1.32 |  | 1.33 | 1.3098 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.2998 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.33 |  | 1.33
special coefficients
Gewicht (kg/m) |  |  | 15.95 | 24.12 | 29.35 | 35.32 |  | 52.48 | 14.43 | 20.51 | 27.38 | 32.82 | 39.5 | 45.73 | 58.24 | 21.36
Water inhoud (l/m) |  |  | 3.57 | 4.3 | 5.3 | 6.3 |  | 9 | 2.67 | 3.57 | 4.48 | 5.38 | 6.26 | 7.12 | 8.8 | 4 | 5.29 | 6.71 | 8.07 | 9.39 |  | 13.02
Warmte afgifte bij:
Aanvoer | 75 | ° C
Retour | 65 | ° C
Kamer temp | 20 | ° C
Delta T over 2 | 49.8329 | ° C
Delta T over 1 | 49.8329 | °C
[5 empty] | 75 | 65 | 20 | WARMTE AFGIFTE IN WATT VOOR ALLE MODELLEN
| Type | [7 empty] | Type 11 (PK) | [6 empty] | Type N20(PP)
| Hoogte >> |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900
<<< Lengte >>> | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <<< Lengte >>>
| 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.6 | 0 | 344.4 | 425.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.5 | 324.5 | 392 | 430.5 | 531.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.4 | 389.4 | 470.4 | 516.6 | 637.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.3 | 548.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.2 | 519.2 | 627.2 | 688.8 | 850.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 649 | 784 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.8 | 778.8 | 940.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.6 | 908.6 | 1097.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.4 | 1038.4 | 1254.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970.2 | 1168.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Type |  | Type 21 (PKP) | [5 empty] | Type 22 (PKKP) | [6 empty] | Type 33 (DKEK)
| Hoogte >> |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900
<<< Lengte >>> | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <<< Lengte >>>
| 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.6 | 0 | 683.2 | 828.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196.8
| 500 |  | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 0 | 0 | 550.5 | 657 | 757.5 | 854 | 1035.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496
| 600 |  | 0 | 0 | 619.8 | 712.2 | 0 | 967.2 | 0 | 525 | 0 | 788.4 | 909 | 1024.8 | 1242.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266 | 0 | 1795.2
| 700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919.8 | 1060.5 | 1195.6 | 1449.7 | 0 | 0 | 0 | 1275.4 | 0 | 0 | 0
| 800 |  | 0 | 692 | 826.4 | 949.6 | 0 | 1289.6 | 512.8 | 700 | 880.8 | 1051.2 | 1212 | 1366.4 | 1656.8 | 0 | 0 | 1225.6 | 1457.6 | 1688 | 0 | 2393.6
| 900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.9 | 1182.6 | 1363.5 | 1537.2 | 1863.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1000 |  | 686 | 865 | 1033 | 1187 | 0 | 0 | 641 | 875 | 1101 | 1314 | 1515 | 1708 | 2071 | 983 | 1236 | 1532 | 1822 | 2110 | 0 | 0
| 1100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1200 |  | 0 | 1038 | 1239.6 | 1424.4 | 0 | 0 | 769.2 | 1050 | 1321.2 | 1576.8 | 1818 | 2049.6 | 0 | 1179.6 | 1483.2 | 1838.4 | 2186.4 | 2532 | 0 | 0
| 1300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1400 |  | 960.4 | 1211 | 1446.2 | 1661.8 | 0 | 0 | 897.4 | 1225 | 1541.4 | 1839.6 | 2121 | 0 | 0 | 1376.2 | 1730.4 | 2144.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1600 |  | 0 | 1384 | 1652.8 | 0 | 0 | 0 | 1025.6 | 1400 | 1761.6 | 2102.4 | 2424 | 0 | 0 | 1572.8 | 0 | 2451.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 2136.6 | 0 | 0 | 1153.8 | 1575 | 1981.8 | 2365.2 | 2727 | 0 | 0 | 1769.4 | 2224.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2000 |  | 1372 | 1730 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 1282 | 1750 | 2202 | 2628 | 3030 | 0 | 0 | 1966 | 0 | 3064 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410.2 | 0 | 2422.2 | 2890.8 | 3333 | 0 | 0 | 2162.6 | 2719.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538.4 | 2100 | 2642.4 | 3153.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666.6 | 0 | 2862.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794.8 | 2450 | 3082.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2752.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923 | 0 | 0 | 3942 | 0 | 0 | 0 | 2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Compact-6 Hybrid (verwarmen)
THERMRAD COMPACT-6 PLATEAU HYBRID WARMTE AFGIFTE IN WATT VOLGENS EN16430 MET BOVEN- EN ZIJPLATEN
versie 01/05/22
Type |  | 22
Ventilatorsnelheid |  | Standby |  |  | Dyn. max
hoogte |  | 400 | 600 | 900 | 400 | 600 | 900
W/m bij 75/65/20°C |  | 1057 | 1453 | 2020 | 1522 | 1983 | 2562
n-Exponent |  | 1.3148 | 1.3387 | 1.34 | 1.1983 | 1.2112 | 1.2541
Gewicht (kg/m) |  | 24.67 | 35.7 | 53.55 | 24.67 | 35.7 | 53.55
Waterinhoud (l/m) |  | 4.6 | 6.6 | 9.65 | 4.6 | 6.6 | 9.65
KM |  | 6.1698 | 7.7242 | 10.6839 | 14.0133 | 17.3592 | 18.9627
Warmte afgifte bij:
Aanvoer | 45 | ° C
Retour | 35 | ° C
Kamer temp | 20 | ° C
Delta T | 20 | ° C
| Type >>> | 22
| Ventilator Snelheid | Standby |  |  | Dyn. max
<<< Lengte >>> | hoogte | 400 | 600 | 900 | 400 | 600 | 900
| 500 | 158 | 213 | 296 | 254 | 327 | 406
| 600 | 190 | 256 | 355 | 305 | 392 | 487
| 700 | 222 | 298 | 414 | 355 | 458 | 568
| 800 | 253 | 341 | 473 | 406 | 523 | 650
| 900 | 285 | 384 | 533 | 457 | 588 | 731
| 1000 | 317 | 426 | 592 | 508 | 654 | 812
| 1100 | 349 | 469 | 651 | 558 | 719 | 893
| 1200 | 380 | 511 | 710 | 609 | 784 | 974
| 1400 | 444 | 597 | 828 | 711 | 915 | 1137
| 1600 | 507 | 682 | 947 | 812 | 1046 | 1299
| 1800 | 570 | 767 | 0 | 914 | 1177 | 0
| 2000 | 634 | 852 | 0 | 1015 | 1307 | 0

## Compact-6 Hybrid (koelen)
THERMRAD COMPACT-6 PLATEAU HYBRID KOELVERMOGEN IN WATT VOLGENS EN16430 MET BOVEN- EN ZIJPLATEN
versie 01/05/22
Type |  | 22
Ventilatorsnelheid |  | Standby |  |  | Dyn. max
hoogte |  | 400 | 600 | 900 | 400 | 600 | 900
W/m bij 10K |  | 114 | 157 | 213 | 189 | 225 | 243
n-Exponent |  | 1.2917 | 1.3066 | 1.3202 | 0.9211 | 0.9528 | 0.8715
Gewicht (kg/m) |  | 24.67 | 35.7 | 53.55 | 24.67 | 35.7 | 53.55
Waterinhoud (l/m) |  | 4.6 | 6.6 | 9.65 | 4.6 | 6.6 | 9.65
KM |  | 0.7284 | 0.9463 | 1.2173 | 5.1468 | 5.4126 | 8.0344
Warmte afgifte bij:
Aanvoer | 17 | ° C
Retour | 19 | ° C
Kamer temp | 28 | ° C
Delta T | 10 | ° C
| Type >>> | 22
| Ventilator Snelheid | Standby |  |  | Dyn. max
<<< Lengte >>> | hoogte | 400 | 600 | 900 | 400 | 600 | 900
| 500 | 57 | 79 | 107 | 95 | 113 | 122
| 600 | 68 | 94 | 128 | 113 | 135 | 146
| 700 | 80 | 110 | 149 | 132 | 158 | 170
| 800 | 91 | 126 | 170 | 151 | 180 | 194
| 900 | 103 | 141 | 192 | 170 | 203 | 219
| 1000 | 114 | 157 | 213 | 189 | 225 | 243
| 1100 | 125 | 173 | 234 | 208 | 248 | 267
| 1200 | 137 | 188 | 256 | 227 | 270 | 292
| 1400 | 160 | 220 | 298 | 265 | 315 | 340
| 1600 | 182 | 251 | 341 | 302 | 360 | 389
| 1800 | 205 | 283 | 0 | 340 | 405 | 0
| 2000 | 228 | 314 | 0 | 378 | 450 | 0

## Compact-4 Plus
THERMRAD COMPACT-4 WARMTE AFGIFTE IN WATT VOLGENS EN442 MET BOVEN- EN ZIJPLATEN
versie 01/05/22
Type | [8 empty] | Type 11 (PK)
Hoogte | [8 empty] | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900
Watt / m bij | 75/65/20 | [7 empty] | 536 | 705 | 864 | 1014 | 1153 | 1402 | [7 empty] | ∆T over2 | 59.4403
n-coefficient | [8 empty] | 1.2848 | 1.2883 | 1.2919 | 1.2954 | 1.2963 | 1.2981 | [7 empty] | ∆T over1 | 49.8329
special coefficients
Gewicht (kg/m) | [8 empty] | 9.3 | 12.595 | 15.33 | 18.62 | 20.87 | 26.76
Water inhoud (l/m) | [8 empty] | 2.6 | 2.73 | 2.87 | 3 | 3.3 | 3.9
Type |  |  |  |  | Type 21 (PKP) |  |  |  | Type 22 (PKKP) | [5 empty] | Type 33 (DKEK)
Hoogte |  |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900
Watt / m bij | 75/65/20 |  | 786 | 1004 | 1206 | 1395 | 1570 | 1886 | 983 | 1259 | 1513 | 1747 | 1963 | 2343 | 1398 | 1791 | 2153 | 2484 | 2788 | 3316
n-coefficient |  |  | 1.3169 | 1.3215 | 1.3262 | 1.3308 | 1.3423 | 1.3654 | 1.3128 | 1.3237 | 1.3347 | 1.3456 | 1.3455 | 1.3452 | 1.3029 | 1.3099 | 1.3168 | 1.3238 | 1.3282 | 1.337
special coefficients
Gewicht (kg/m) |  |  | 14.48 | 20 | 24.31 | 29.77 | 33.03 | 42.56 | 15.17 | 21.33 | 26.3 | 32.4 | 36.42 | 47.31 | 22.57 | 31.7 | 39.15 | 54.28 | 70.56 | 73.3928
Water inhoud (l/m) |  |  | 3.5 | 4.27 | 5.03 | 5.8 | 6.37 | 7.5 | 3.5 | 4.27 | 5.03 | 5.8 | 6.37 | 7.5 | 5.2 | 6.39 | 7.59 | 8.78 | 9.69 | 11.5
Warmte afgifte bij:
Aanvoer | 75 | ° C
Retour | 65 | ° C
Kamer temp | 20 | ° C
Delta T over 2 | 50 | ° C
Delta T over 1 | 50 | °C
[5 empty] | 75 | 65 | 20 | WARMTE AFGIFTE IN WATT VOOR ALLE MODELLEN
| Type |  | Type 10(P) | [5 empty] | Type 11 (PK) | [5 empty] | Type N20(PP)
| Hoogte >> |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900
<<< Lengte >>> | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <<< Lengte >>>
| 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 345.6 | 405.6 | 461.2 | 560.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 352.5 | 432 | 507 | 576.5 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 518.4 | 608.4 | 691.8 | 841.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.5 | 0 | 709.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.8 | 564 | 691.2 | 811.2 | 922.4 | 1121.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.5 | 0 | 912.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 705 | 864 | 1014 | 1153 | 1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.2 | 846 | 1036.8 | 1216.8 | 1383.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.4 | 987 | 1209.6 | 1419.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.6 | 1128 | 1382.4 | 1622.4 | 1844.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964.8 | 1269 | 1555.2 | 1825.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072 | 1410 | 1728 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900.8 | 2230.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1692 | 2073.6 | 2433.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2246.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Type |  | Type 21 (PKP) | [5 empty] | Type 22 (PKKP) | [5 empty] | Type 33 (DKEK)
| Hoogte >> |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900
<<< Lengte >>> | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <<< Lengte >>>
| 400 |  | 0 | 401.6 | 482.4 | 558 | 0 | 754.4 | 0 | 503.6 | 605.2 | 698.8 | 785.2 | 937.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326.4
| 500 |  | 393 | 502 | 603 | 697.5 | 785 | 943 | 491.5 | 629.5 | 756.5 | 873.5 | 981.5 | 1171.5 | 0 | 0 | 1076.5 | 0 | 1394 | 1658
| 600 |  | 0 | 602.4 | 723.6 | 0 | 942 | 1131.6 | 589.8 | 755.4 | 907.8 | 1048.2 | 1177.8 | 1405.8 | 0 | 1074.6 | 1291.8 | 1490.4 | 1672.8 | 1989.6
| 700 |  | 0 | 0 | 0 | 976.5 | 0 | 1320.2 | 0 | 881.3 | 1059.1 | 1222.9 | 1374.1 | 1640.1 | 0 | 0 | 1507.1 | 1738.8 | 1951.6 | 2321.2
| 800 |  | 628.8 | 803.2 | 964.8 | 1116 | 1256 | 1508.8 | 786.4 | 1007.2 | 1210.4 | 1397.6 | 1570.4 | 1874.4 | 1118.4 | 1432.8 | 1722.4 | 1987.2 | 2230.4 | 2652.8
| 900 |  | 0 | 0 | 0 | 1255.5 | 0 | 0 | 0 | 1133.1 | 1361.7 | 1572.3 | 1766.7 | 2108.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2984.4
| 1000 |  | 786 | 1004 | 1206 | 1395 | 1570 | 1886 | 983 | 1259 | 1513 | 1747 | 1963 | 2343 | 1398 | 1791 | 2153 | 2484 | 2788 | 3316
| 1100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384.9 | 1664.3 | 1921.7 | 2159.3 | 0 | 0 | 0 | 2368.3 | 0 | 0 | 0
| 1200 |  | 943.2 | 1204.8 | 1447.2 | 1674 | 1884 | 0 | 1179.6 | 1510.8 | 1815.6 | 2096.4 | 2355.6 | 2811.6 | 1677.6 | 2149.2 | 2583.6 | 2980.8 | 3345.6 | 3979.2
| 1300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1400 |  | 1100.4 | 1405.6 | 1688.4 | 1953 | 0 | 0 | 1376.2 | 1762.6 | 2118.2 | 2445.8 | 2748.2 | 3280.2 | 1957.2 | 2507.4 | 3014.2 | 0 | 0 | 0
| 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888.5 | 2269.5 | 2620.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1600 |  | 1257.6 | 1606.4 | 1929.6 | 2232 | 0 | 0 | 1572.8 | 2014.4 | 2420.8 | 2795.2 | 3140.8 | 3748.8 | 2236.8 | 2865.6 | 3444.8 | 3974.4 | 0 | 0
| 1800 |  | 1414.8 | 1807.2 | 2170.8 | 2511 | 0 | 0 | 1769.4 | 2266.2 | 2723.4 | 3144.6 | 3533.4 | 0 | 2516.4 | 3223.8 | 0 | 4471.2 | 0 | 0
| 2000 |  | 1572 | 2008 | 2412 | 2790 | 0 | 0 | 1966 | 2518 | 3026 | 3494 | 3926 | 0 | 2796 | 3582 | 4306 | 0 | 0 | 0
| 2200 |  | 0 | 2208.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162.6 | 2769.8 | 3328.6 | 3843.4 | 0 | 0 | 0 | 3940.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2400 |  | 0 | 2409.6 | 2894.4 | 0 | 0 | 0 | 2359.2 | 3021.6 | 3631.2 | 4192.8 | 0 | 0 | 3355.2 | 0 | 5167.2 | 0 | 0 | 0
| 2600 |  | 0 | 2610.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2555.8 | 3273.4 | 3933.8 | 4542.2 | 0 | 0 | 3634.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2800 |  | 0 | 2811.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2752.4 | 3525.2 | 4236.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3000 |  | 0 | 3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949 | 3777 | 4539 | 5241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Compact-4 Plateau
THERMRAD COMPACT-4 PLATEAU WARMTE AFGIFTE IN WATT VOLGENS EN442 MET BOVEN- EN ZIJPLATEN
versie 01/05/22
| Type |  |  | T11 | [5 empty] | T21 | [5 empty] | T22 | [5 empty] | T33
| Hoogte |  |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900
| Watt / m bij 75/65/20 |  |  | 468 | 598 | 725 | 850 | 974 | 1221 | 725 | 892 | 1057 | 1221 | 1388 | 1731 | 919 | 1166 | 1390 | 1592 | 1774 | 2084 | 1288 | 1655 | 1996 | 2315 | 2613 | 3148
| n-coefficient |  |  | 1.2725 | 1.2729 | 1.2733 | 1.2737 | 1.2792 | 1.2903 | 1.2703 | 1.2801 | 1.2926 | 1.2996 | 1.3066 | 1.3206 | 1.3008 | 1.312 | 1.3232 | 1.3344 | 1.3339 | 1.3329 | 1.2788 | 1.2962 | 1.3137 | 1.3311 | 1.3295 | 1.3263
Warmte afgifte bij:
| Aanvoer | 75 | ° C
| Retour | 65 | ° C
| Kamer temp | 20 | ° C
| Delta T | 50 | ° C
|  | Type |  | T11 | [5 empty] | T21 | [5 empty] | T22 | [5 empty] | T33
|  | Hoogte >> |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900
| <<<< Lengte >>>> | 400 |  | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 488.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.6 | 833.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <<<< Lengte >>>>
|  | 500 |  | 0 | 299 | 362.5 | 425 | 487 | 610.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 695 | 796 | 887 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 600 |  | 0 | 358.8 | 435 | 510 | 584.4 | 732.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.6 | 834 | 955.2 | 1064.4 | 1250.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 700 |  | 0 | 0 | 507.5 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816.2 | 973 | 1114.4 | 1241.8 | 1458.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 800 |  | 0 | 478.4 | 580 | 680 | 779.2 | 976.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.2 | 932.8 | 1112 | 1273.6 | 1419.2 | 1667.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.4 | 1251 | 1432.8 | 1596.6 | 1875.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1000 |  | 0 | 598 | 725 | 850 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 1166 | 1390 | 1592 | 1774 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282.6 | 1529 | 1751.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1200 |  | 0 | 717.6 | 870 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102.8 | 1399.2 | 1668 | 1910.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1400 |  | 0 | 837.2 | 1015 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286.6 | 1632.4 | 1946 | 2228.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1600 |  | 0 | 956.8 | 1160 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470.4 | 1865.6 | 2224 | 2547.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1800 |  | 0 | 1076.4 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654.2 | 2098.8 | 2502 | 2865.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2000 |  | 0 | 1196 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838 | 2332 | 2780 | 3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565.2 | 3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205.6 | 2798.4 | 3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3031.6 | 3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2573.2 | 3264.8 | 3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Solar Plus (hidden)
SOLAR PLUS COMPACT-4 WARMTE AFGIFTE IN WATT VOLGENS EN442 MET BOVEN- EN ZIJPLATEN
versie 01/01/19
| Type |  |  | 11 |  |  | 22
| Hoogte |  |  | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600
| Watt / m bij 75/65/20 |  |  | 647 | 780 | 906 | 1203 | 1444 | 1672
| n-coefficient |  |  | 1.2918 | 1.2941 | 1.2965 | 1.3146 | 1.3201 | 1.3257
Warmte afgifte bij:
| Aanvoer | 75 | ° C
| Retour | 65 | ° C
| Kamer temp | 20 | ° C
| Delta T | 50 | ° C
|  | Type |  | 11 |  |  | 22
|  | Hoogte >> |  | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600
| <<<< Lengte >>>> | 400 |  | 258.8 | 312 | 362.4 | 481.2 | 577.6 | 668.8
|  | 500 |  | 323.5 | 390 | 453 | 601.5 | 722 | 836
|  | 600 |  | 388.2 | 468 | 543.6 | 721.8 | 866.4 | 1003.2
|  | 700 |  | 452.9 | 546 | 634.2 | 842.1 | 1010.8 | 1170.4
|  | 800 |  | 517.6 | 624 | 724.8 | 962.4 | 1155.2 | 1337.6
|  | 900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1000 |  | 647 | 780 | 906 | 1203 | 1444 | 1672
|  | 1100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1200 |  | 776.4 | 936 | 1087.2 | 1443.6 | 1732.8 | 2006.4
|  | 1300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1400 |  | 905.8 | 1092 | 1268.4 | 1684.2 | 2021.6 | 2340.8
|  | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Vertical Plateau (Line)
Thermrad Vertical Plateau (Line)
versie 01/05/22
| Type 21s |  |  |  | Type 22
--> Hoogte | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200
Watt/m 75/65/20°C | 2618 | 2800 | 2996 | 3208 | 3202 | 3486 | 3772 | 4064
Watt/m 65/55/20°C | 1941 | 2066 | 2206 | 2310 | 2337 | 2521 | 2703 | 2999
Watt/m 55/45/20°C | 1317 | 1394 | 1483 | 1508 | 1553 | 1656 | 1755 | 2023
Watt/m 90/70/20°C | 3310 | 3552 | 3808 | 4150 | 4098 | 4493 | 4897 | 5156
Watt/m 70/55/20°C | 2089 | 2227 | 2379 | 2504 | 2525 | 2730 | 2934 | 3232
Watt/m 45/35/20°C | 756 | 793 | 841 | 820 | 866 | 908 | 946 | 1151
n-exponent | 1.33 | 1.35 | 1.36 | 1.46 | 1.4 | 1.44 | 1.48 | 1.35
75/65/20°C | Per maat | [8 empty] | 65/55/20
Lengte | [8 empty] | ∆T2 over | 39.7908
400 | 1047.2 | 1120 | 1198.4 | 1283.2 | 1280.8 | 1394.4 | 1508.8 | 1625.6 | ∆T1 over | 49.8329
500 | 1309 | 1400 | 1498 | 1604 | 1601 | 1743 | 1886 | 2032 | factor | 0.79848
600 | 1570.8 | 1680 | 1797.6 | 1924.8 | 1921.2 | 2091.6 | 2263.2 | 2438.4 |  | 55/45/20
700 | 1832.6 | 1960 | 2097.2 | 2245.6 | 2241.4 | 2440.2 | 2640.4 | 2844.8 | ∆T2 over | 29.7201
800 | 2094.4 | 2240 | 2396.8 | 2566.4 | 2561.6 | 2788.8 | 3017.6 | 3251.2 | ∆T1 over | 49.8329
[9 empty] | factor | 0.5964
90/70/20°C | Per maat | [8 empty] | 90/70/20
Lengte | [8 empty] | ∆T2 over | 59.4403
400 | 1324 | 1420.8 | 1523.2 | 1660 | 1639.2 | 1797.2 | 1958.8 | 2062.4 | ∆T1 over | 49.8329
500 | 1655 | 1776 | 1904 | 2075 | 2049 | 2246.5 | 2448.5 | 2578 | factor | 1.1928
600 | 1986 | 2131.2 | 2284.8 | 2490 | 2458.8 | 2695.8 | 2938.2 | 3093.6 |  | 70/55/20
700 | 2317 | 2486.4 | 2665.6 | 2905 | 2868.6 | 3145.1 | 3427.9 | 3609.2 | ∆T2 over | 42.0551
800 | 2648 | 2841.6 | 3046.4 | 3320 | 3278.4 | 3594.4 | 3917.6 | 4124.8 | ∆T1 over | 49.8329
[9 empty] | factor | 0.84392
70/55/20°C | Per maat | [8 empty] | 45/35/20
Lengte | [8 empty] | ∆T2 over | 19.5762
400 | 835.6 | 890.8 | 951.6 | 1001.6 | 1010 | 1092 | 1173.6 | 1292.8 | ∆T1 over | 49.8329
500 | 1044.5 | 1113.5 | 1189.5 | 1252 | 1262.5 | 1365 | 1467 | 1616 | factor | 0.39284
600 | 1253.4 | 1336.2 | 1427.4 | 1502.4 | 1515 | 1638 | 1760.4 | 1939.2
700 | 1462.3 | 1558.9 | 1665.3 | 1752.8 | 1767.5 | 1911 | 2053.8 | 2262.4
800 | 1671.2 | 1781.6 | 1903.2 | 2003.2 | 2020 | 2184 | 2347.2 | 2585.6
55/45/20°C | Per maat
Lengte
400 | 526.8 | 557.6 | 593.2 | 603.2 | 621.2 | 662.4 | 702 | 809.2
500 | 658.5 | 697 | 741.5 | 754 | 776.5 | 828 | 877.5 | 1011.5
600 | 790.2 | 836.4 | 889.8 | 904.8 | 931.8 | 993.6 | 1053 | 1213.8
700 | 921.9 | 975.8 | 1038.1 | 1055.6 | 1087.1 | 1159.2 | 1228.5 | 1416.1
800 | 1053.6 | 1115.2 | 1186.4 | 1206.4 | 1242.4 | 1324.8 | 1404 | 1618.4

## Vertical Compact
Thermrad Vertical Compact
versie 01/05/22
| Type 21s |  |  |  | Type 22
--> Hoogte | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200
Watt/m 75/65/20°C | 2962 | 3242 | 3516 | 3782 | 3608 | 3896 | 4190 | 4488
Watt/m 65/55/20°C | 2186 | 2398 | 2612 | 2785 | 2645 | 2869 | 3106 | 3238
Watt/m 55/45/20°C | 1474 | 1622 | 1777 | 1873 | 1768 | 1929 | 2107 | 2121
Watt/m 90/70/20°C | 3758 | 4106 | 4437 | 4807 | 4602 | 4952 | 5297 | 5795
Watt/m 70/55/20°C | 2356 | 2583 | 2810 | 3003 | 2855 | 3093 | 3343 | 3509
Watt/m 45/35/20°C | 839 | 927 | 1024 | 1061 | 994 | 1093 | 1209 | 1158
n-exponent | 1.35 | 1.34 | 1.32 | 1.36 | 1.38 | 1.36 | 1.33 | 1.45
75/65/20°C | Per maat | [8 empty] | 65/55/20
Lengte | [8 empty] | ∆T2 over | 39.7908
400 | 1184.8 | 1296.8 | 1406.4 | 1512.8 | 1443.2 | 1558.4 | 1676 | 1795.2 | ∆T1 over | 49.8329
500 | 1481 | 1621 | 1758 | 1891 | 1804 | 1948 | 2095 | 2244 | factor | 0.79848
600 | 1777.2 | 1945.2 | 2109.6 | 2269.2 | 2164.8 | 2337.6 | 2514 | 2692.8 |  | 55/45/20
700 | 2073.4 | 2269.4 | 2461.2 | 2647.4 | 2525.6 | 2727.2 | 2933 | 3141.6 | ∆T2 over | 29.7201
800 | 2369.6 | 2593.6 | 2812.8 | 3025.6 | 2886.4 | 3116.8 | 3352 | 3590.4 | ∆T1 over | 49.8329
[9 empty] | factor | 0.5964
90/70/20°C | Per maat | [8 empty] | 90/70/20
Lengte | [8 empty] | ∆T2 over | 59.4403
400 | 1503.2 | 1642.4 | 1774.8 | 1922.8 | 1840.8 | 1980.8 | 2118.8 | 2318 | ∆T1 over | 49.8329
500 | 1879 | 2053 | 2218.5 | 2403.5 | 2301 | 2476 | 2648.5 | 2897.5 | factor | 1.1928
600 | 2254.8 | 2463.6 | 2662.2 | 2884.2 | 2761.2 | 2971.2 | 3178.2 | 3477 |  | 70/55/20
700 | 2630.6 | 2874.2 | 3105.9 | 3364.9 | 3221.4 | 3466.4 | 3707.9 | 4056.5 | ∆T2 over | 42.0551
800 | 3006.4 | 3284.8 | 3549.6 | 3845.6 | 3681.6 | 3961.6 | 4237.6 | 4636 | ∆T1 over | 49.8329
[9 empty] | factor | 0.84392
70/55/20°C | Per maat | [8 empty] | 45/35/20
Lengte | [8 empty] | ∆T2 over | 19.5762
400 | 942.4 | 1033.2 | 1124 | 1201.2 | 1142 | 1237.2 | 1337.2 | 1403.6 | ∆T1 over | 49.8329
500 | 1178 | 1291.5 | 1405 | 1501.5 | 1427.5 | 1546.5 | 1671.5 | 1754.5 | factor | 0.39284
600 | 1413.6 | 1549.8 | 1686 | 1801.8 | 1713 | 1855.8 | 2005.8 | 2105.4
700 | 1649.2 | 1808.1 | 1967 | 2102.1 | 1998.5 | 2165.1 | 2340.1 | 2456.3
800 | 1884.8 | 2066.4 | 2248 | 2402.4 | 2284 | 2474.4 | 2674.4 | 2807.2
55/45/20°C | Per maat
Lengte
400 | 589.6 | 648.8 | 710.8 | 749.2 | 707.2 | 771.6 | 842.8 | 848.4
500 | 737 | 811 | 888.5 | 936.5 | 884 | 964.5 | 1053.5 | 1060.5
600 | 884.4 | 973.2 | 1066.2 | 1123.8 | 1060.8 | 1157.4 | 1264.2 | 1272.6
700 | 1031.8 | 1135.4 | 1243.9 | 1311.1 | 1237.6 | 1350.3 | 1474.9 | 1484.7
800 | 1179.2 | 1297.6 | 1421.6 | 1498.4 | 1414.4 | 1543.2 | 1685.6 | 1696.8